## 省内受检企业情况
附件1： 2016年全省勘察设计执法检查（省内企业）限期整改企业名单
序号 | 勘察设计单位 | 所在地市 | 汇总意见 | 备注
1 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 济南 | 图纸质量：受检项目中抗浮设防水位低于地面3米多，偏低需核实；主体结构嵌固端不宜设在±0.00处，地下二层顶板应满足嵌固层构造要求。
2 | 济南正大元恒建筑设计有限公司 | 济南 | 图纸质量：受检项目中嵌固端位置不宜设在±0.00部位，应按地下二层顶板进行复核计算，地下二层顶板应满足嵌固层构造要求；供电半径超规范要求。
3 | 山东正龙设计工程顾问有限公司 | 济南 | 图纸质量：受检项目中住宅阳台上的太阳能集热器未做托板。
4 | 青岛中景设计咨询股份有限公司 | 青岛 | 图纸质量：受检项目中仅设无障碍厕位，未按文化建筑的要求设专用无障碍厕所；外幕墙及部分外墙玻璃按接近5.55㎡、4.86㎡，仅使用6mm厚中空玻璃，不满足《玻璃应用技术规程》要求。
5 | 青岛筑原建筑设计事务所 | 青岛 | 图纸质量：受检项目中女儿墙内侧未做保温设计；1#楼个别部位柱未形成框架柱；本项目冬季集中供热，夏季采用多联机空调，此方案造成重复投资需论证。
6 | 青岛瑞都建筑设计有限公司 | 青岛 | 图纸质量：受检项目中结构专业⑥-⑨轴之间两端剪力墙未形成有效连结，建议增加板厚度设暗梁；13层小高层住宅卫生热水采用电热水路，建议改用太阳能。
7 | 青岛易境工程咨询有限公司 | 青岛 | 图纸质量：受检项目中地下人防部分的主楼梯和电梯与地下车库相通，仅设防护门，缺能自动关闭的防火门；③轴处形成多级框架梁，且KL33、KL34未形成框梁，建议调整剪力墙布置；自来水水压0.35Mpa，直供五层，可增加直供层数。
8 | 淄博松龄建筑设计院有限公司 | 淄博 | 资信场所：1、未提供社保证明13人：许兴林、察可林、陈玉超、高松、王炳新、魏娥、赵亮、孙向东、刘泽显、吕凤仪、杜明船、许元国、刘矾翠。2、未提供刘矾翠的第一学历、毛矾琴、肖继东、刘磊的毕业证、职称证原件，王晓明的毕业证原件。3、周绪明所学专业电力热能动力设备，职称专业汽轮机，从事暖通，专业差别大；于晓宁2009年毕业，设计经历不足10年，去掉后建筑工程甲级少电气、暖通各一人。4、岩土工程少岩土工程勘察2人，岩土工程设计2人，工程测量1人，工程物探1人。5、未上报劳务类（工程钻探）相关人员。
9 | 淄博四新建筑设计有限公司 | 淄博 | 资信场所：1、未提供吕颖丹、王春民、姚大庆、毕思强的毕业证、职称证原件，韩乃亭的毕业证原件。2、未提供王文涛、葛军伟、王春民、姚大庆、毕思强的社保证明。3、文朝霞2007年6月毕业，设计工作经历不满10年，去掉后少电气1人。 图纸质量：受检项目中冬季空调供回水温差应大于15℃。
10 | 淄博市规划设计研究院 | 淄博 | 资信场所：1、未提供杨凯、李昶、郭磊、张勇、南北、房荣6人职称证、毕业证原件，冯伟民的职称证原件；2、2016年新调入人员李振山、许玉涛、谭秀迎、贾世起、于静、郝亮未提供社保证明，企业编人员王辉未提供社保证明。3、未提供孙容湘的退休证。4、市政行业乙级少报桥梁2人、机械1人，市政（排水）甲级少造价1人、机械1人（与市政行业乙级重复使用）。
11 | 山东文德工程设计有限公司 | 淄博 | 资信场所：未提供邢美的职称证原件。
12 | 枣庄市山亭区建筑设计院 | 枣庄 | 图纸质量：受检项目中存在屋面檐口配筋严重不足、水平地震影响系数最大值错误、特征周期有误等问题，不符合规范要求（强条）。 | 施工图未经审查
13 | 山东中石大工程设计有限公司 | 东营 | 资信场所：技术骨干园林专业于旭忠、庞志俊以及建筑专业纪倩未提交职称证和毕业证原件。 图纸质量：受检项目中厨房应设自然通风器；末端试水装置应设在最不利喷头处；总进线处电表选型有误；机房层疏散指示方向有误。
14 | 东营市建筑设计研究院 | 东营 | 图纸质量：受检项目中阳台窗台的防护高度不应低于1.05m；外墙外保温实际做法与图中所选图集不一致；砖混结构底层开大洞问题应有加强措施；对太阳能热水系统应有安全要求；对燃气热水器应有保证使用安全的要求；对卫生间应有临时提温的手段和要求；接地防雷构件需热镀锌处理。
15 | 山东信诚建筑规划设计有限公司 | 东营 | 图纸质量：受检项目中外墙外保温砌块性能指标不明确；FS外模板系统的燃烧性应由当地消防部门确认；推拉窗不满足气密性6级的要求；自喷系统的水泵接合器不应设在报警阀后；应根据是否上人屋面确定排水立管通气管口距地高度；无关管线不应穿越卫生间区域。
16 | 广饶县建筑规划设计院 | 东营 | 图纸质量：受检项目中缺玻璃幕墙后部实体墙的保温构造措施；缺玻璃幕墙节能选型及其K值的要求；推拉窗的气密性不满足7级的要求等；对抗震不利部位应有重点加强的措施；建筑概况中应给出室外消防用水量；绿建专篇应说明主要房间的照明参数。
17 | 东营筑城建筑设计有限公司 | 东营 | 图纸质量：受检项目中对热水器、燃气热水管应有保证使用安全的要求；消火栓箱应带有消防软管卷盘；对卫生间的临时提温应有要求和措施；电气专业无关管线不应穿越卫生间区域。
18 | 胜利油田正大工程设计有限公司 | 东营 | 图纸质量：受检项目中AAC自保温砌块导热系数取值有误，应重新计算；墙体详图中部分钢筋混凝土墙未做保温；推拉窗的气密性不满足7级的要求；单框柱悬挑应标明内伸钢筋的长度和构造；对抗震不利处大洞口四周应有加强措施；基础应两个方向设拉梁；太阳能热水系统应有安全措施；绿建评价，省标达标制与国标评分制的标准不能并列；对厨房油烟的排放标准及油烟去除效率应提出要求；电气专业未使用现行规范；缺少配电干线图；消防系统图与平面图不符。
19 | 济宁市建筑设计研究院 | 济宁 | 资信场所：建筑行业（人防工程）乙级资质缺少防护专业2人（其中高级职称1人）、通信专业1人；风景园林专项乙级资质缺少园林专业4人（其中高级职称2人）、概预算专业1人；市政行业（燃气、轨道交通除外）乙级资质缺少动力专业3人，道路、桥梁专业各2人，给排水、自控、机械、环保专业各1人，缺少注册造价工程师2人。
20 | 邹城市拓维开发区建筑设计院有限公司 | 济宁 | 资信场所：1、营业执照已变更为山东拓维建筑规划设计院有限公司，资质证书未变更。2、道路专业缺1人。
21 | 新泰市建筑设计院 | 泰安 | 资信场所：1、未提供任红梅、范贺华的毕业证、职称证原件。2、邢海防所学专业为土木工程，职称专业为建筑工程，从事建筑，专业差别大，去掉后少建筑专业1人。3、一级结构师张孝祥离职，少一级结构师1人。
22 | 泰安市建筑设计院有限责任公司 | 泰安 | 资信场所：1、未提供吕大鹏、郑元静的毕业证、职称证原件，杨昌绣的毕业证原件。2、市政（给水、排水、热力）丙级，少概预算1人。
23 | 山东东鲁建筑设计研究院有限公司 | 威海 | 资信场所：建筑专业技术骨干孙言昭毕业证学历不符合要求。
24 | 日照经济技术开发区规划建筑设计院 | 日照 | 资信场所：暖通专业姚爱民未提供毕业证、职称证。
25 | 日照润达建筑设计研究院有限公司 | 日照 | 资信场所：1、一级注册建筑师解万福超龄；2、防护专业缺2人，通信专业缺1人。
26 | 莱芜市钢城企业集团建筑设计院 | 莱芜 | 图纸质量：受检项目中违反建标38号文（2015.3.4发布）规定“中小学严禁使用玻璃幕墙”，该工程2015年5月设计，主入口方向里面使用了约260㎡玻璃幕墙，主入口使用大面积玻璃门，需考虑安全防护措施（强条）。 | 跨强条发布时间，按照新强条进行改正。
27 | 莱芜市鑫厦建筑设计有限公司 | 莱芜 | 资信场所：缺1名二级注册结构师。 图纸质量：受检项目中厨房未表示烟道、冰箱、洗衣机位置，应按光纤入户进行弱电进线设计。
28 | 莱芜市规划建筑设计院 | 莱芜 | 资信场所：1、注册资金不满足要求（要求300万元）；2、暖通空调人员张敬源未提供毕业证、职称证原件。 图纸质量：受检项目中1、双柱基础需复核基础平面及配筋。2、消火栓二股水柱同时到达防护区域最远端，需核实。3、消防箱设在无采暖房间的外墙上，有防冻问题。
29 | 莱芜三维建筑设计有限公司 | 莱芜 | 图纸质量：受检项目中上人屋面45°女儿墙及防护措施不足，需增加防护栏杆，屋顶檐口悬挑板部位需重新复核设计及梁板配筋。
30 | 沂南县建筑设计院 | 临沂 | 资信场所：未提供技术骨干的社保证明，缺于红霞一级注册建筑师印章。图纸质量：受检项目中，消防广播的开通方式不符合规范要求（强条）；存在计算书和设计图纸不一致，部分柱下联合基础未设置基础板上部钢筋等情况，不符合要求（强条）。 | 施工图未经审查
31 | 临沂市建筑设计研究院 | 临沂 | 资信场所：园林专业杨萍、陈述未提供社保证明。
32 | 天元建设集团有限公司 | 临沂 | 资信场所：1、建筑专业缺2人；2、注册结构师李斌未注册到位。
33 | 庆云华兴建筑设计有限公司 | 德州 | 图纸质量：受检项目中总平面深度不足；需补充电梯层门的防火耐火要求；病房卫生间不应设在药库等房间的上方。
34 | 德州南苑建筑设计有限公司 | 德州 | 资信场所：暖通专业张静未提供毕业证和职称证原件。
35 | 东阿县恒大建筑设计有限责任公司 | 聊城 | 图纸质量：受检项目中室外消防管道未采取可靠防冻措施，有冻结风险，存在安全隐患。
36 | 茌平建筑设计院 | 聊城 | 图纸质量：受检项目中无电源进线间及电气竖井，存在安全隐患。
37 | 邹平县建筑设计院 | 滨州 | 图纸质量：受检项目中燃气热水器应有保证安全使用的要求；公共竖井风管上应设置风管止回阀。
38 | 无棣县建筑设计院 | 滨州 | 资信场所：暖通专业吴国玉专业不予认定。
39 | 博兴县建筑工程设计院 | 滨州 | 图纸质量：受检项目中绿建专篇中应具体说明主要房间照明要求；计量用电表应选用4倍表。
40 | 成武县建筑设计院 | 菏泽 | 资信场所：电气专业段素萍学历专业、职称专业与从事岗位不符。
41 | 山东省工业设计院有限责任公司 | 省直 | 资信场所：1、电力（火力发电）缺：一级结构师1人，一级建造师1人，概预算1人，电气2人；高工缺输煤除灰1人，电力系统1人，通信保护1人，化学水处理1人。 2、电力（风力发电）缺：水电规划1人，地质1人，水土保持1人，机械1人，气象1人。3、电力（新能源发电）缺：二级建筑师1人，输煤除灰1人，电力系统高工1人，通信保护高工1人，化水高工1人。4、市政（热力）缺：二级建筑师1人，造价师1人。5、建筑行业（建筑）缺：一级建筑师2人，一级结构师1人，建筑1人，结构1人，水1人，暖1人。
42 | 山东圣杰能源环境工程有限公司 | 省直 | 资信场所：1、王友记、马旭、王玮、邓贞蕾（设计经历不足10年）、孙广路所学专业、职称专业与从事专业不一致，缺5人；2、环境专业缺环境工程专业2人，电气缺1人。