## 省外受检企业情况
附件2： 2016年全省勘察设计执法检查（省外企业）情况汇总
序号 | 勘察设计单位 | 受检项目所在城市 | 汇总意见 | 拟处理意见 | 备注
1 | 中国航天建设集团有限公司 | 济南 | 图纸质量：受检项目中黄土状土，修正后的fa小于fak，不正确；单桩承载力估算，嵌岩段考虑侧阻，又按侧阻和端阻综合系数计算，不正确；火灾自动报警系统应按新规范设计。 | 限期改正
2 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 济南 | 图纸质量：受检项目中教学楼中设置职工宿舍，不同使用功能未按照要求进行防火分隔，未设专门出入口，不符合建筑防火与设计原则建规1.0.4；学校食堂烟道3.7x1.8米，缺详图大样，未明确耐高温防漏要求，建筑图中烟道未出屋面，设备图留洞高度不足；108㎡会议室门未向疏散方向开启，100人综合电教室仅靠门口内外1.4米范围内设有楼梯踏步不满足要求；主要出入口门厅上空采光玻璃窗未按要求设置夹胶中空玻璃（钢化）；双柱基础多柱联合基础设计有误；单跨框架需加强；教学楼教室结构布置应调整，纵向大梁严重影响教室的使用。 | 限期改正
3 | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 青岛 | 图纸质量：受检项目中主体结构剪力墙布置不满足框剪-剪力墙的布置要求；部分位置横向单跨框架一端固段一端铰接不满足框架设计要求；住宅弱电应按光纤到户标准进行设计；抗浮设防水位仅高出勘察期间0.5米左右，勘察时为枯水期，不安全需复核。 | 限期改正
4 | 浙江广厦建筑设计研究有限公司 | 淄博 | 图纸质量：受检项目冬季供回水温差应大于15℃。 | 限期改正
5 | 上海开艺建筑设计有限公司 | 东营 | 图纸质量：受检项目中无外窗开敞厨房应限定使用明火炉灶；外墙外保温构造做法未注明标准图集体系名称及技术要求；缺少对不采暖地板的保温；基础梁应加腰筋；生活热水系统应有安全措施；应使用现行版本规范；补充绿建相关规范。 | 限期改正
6 | 天津港津规划设计有限公司 | 烟台 | 图纸质量：受检项目中1、无外墙房面积大于100m2，且经常有人停留，未设置排烟（强条）。 | 限期改正 | 施工图未经审查
7 | 上海中建建筑设计院有限公司 | 济宁 | 图纸质量：受检项目中设计单位采用未经审查合格的勘察报告，且设计成果已完成。 | 不合格
8 | 上海申联建筑设计有限公司 | 莱芜 | 资信场所：人员未到场，均未提供原件。图纸质量：受检项目中住宅建筑应按光纤入户设计；一层至顶层同样房间散热器片数完全一致，有误。 | 不合格
9 | 北京东方华脉工程设计有限公司 | 莱芜 | 图纸质量：受检项目中部分地基用毛石砼处理存在地基不均匀，筏板厚度700mm偏小，应加强整体刚度。 | 限期改正
10 | 海南（上海）建筑设计研究院有限公司 | 德州 | 资信场所：水、电、暖3个专业设计人员未到检查现场。图纸质量：受检项目中总说明不全面，缺少荷载取值，砼环境类别不对；车库顶板应控制荷载；缺抗浮设计；缺机电工程抗震设计内容；屋顶消防水箱间缺供暖措施；穿越消防泵房墙体处应设置防火阀；报警阀的出口侧应设置信号阀；人员密集场所地面最低照度有误；3#楼为人员密集场所应设智能疏散；未提供防雷计算书；应急照明原理图与系统图矛盾。 | 不合格
11 | 上海江南建筑设计院有限公司 | 德州 | 资信场所：1、所有专业图纸“专业负责人”未签字；2、个别专业图纸“项目负责人”未签字。图纸质量：受检项目中总平面设计中的消防扑救场地，应根据相应规范做出技术要求；交通核竖向三合一前室的布置应由当地消防部门的确认；因本项目为变更图纸，应按照现行规范及地震区划重新计算；基础砼垫层应为C20等；节能专篇不完善；热力管道穿越防火墙体处应有固定支架；图面较乱，图纸不清晰；部分元器件选型有误；未设置消防电源检测系统；户内配电箱位置设置不合理；未提供防雷计算书。 | 限期改正 | 图纸有变更，正在审查中
12 | 杭州恒元建筑设计院 | 德州 | 资信场所：各专业均存在跨栏签字。图纸质量：受检项目中未提供总平面图；未提供必要的得分项所得分数的相关支撑文件；建筑围护结构热工性能、外墙平均传热系数计算方法有误；计算书无签章等；基础设计部分不合理应复核；总平面不全；框架柱钢筋排放不对等；应明确多联机空调系统的IPLV值；不同房间的温控方式不妥，应分室温控；卫生间的排风设计不完善等；空调室外机断路器应带漏电保护；树干式配电应选用断路器；部分断路器选型有误等。 | 限期改正
13 | 华诚博远工程技术集团有限公司（原：华诚博远（北京）建筑规划设计有限公司） | 聊城 | 资信场所：备案15人，到场3人，专业不全，缺少给排水、电气专业。图纸质量：受检项目中设计的室外消防管道未采取可靠防冻措施，有冻结风险，存在安全隐患。 | 不合格
14 | 戴文工程设计（上海）有限公司 | 滨州 | 图纸质量：受检项目中户内箱总开关应设断电器；屋面太阳能应预留电辅加热及液位控制的管线。 | 限期改正
15 | 天津大学建筑设计研究院 | 滨州 | 图纸质量：受检项目中重新计算外墙平均传热系数；无障碍厕位设计中，座便器中心与其侧面实体墙的距离应为0.45m；单跨连廊处框柱应按中震弹性复核；大跨度屋盖应复核包络设计；穿越机房侧墙处的风管上应设置防火阀；部分电器元件选型有误；空调室外机电源箱应设SPD；部分房间灯具应与窗平行设置。 | 限期改正
16 | 中国航天建设集团有限公司 | 滨州 | 图纸质量：受检项目中补充担架电梯轿厢设计尺寸；外墙保温所选体系与标准图集不符；推拉窗气密性不满足7级的要求；门窗表中补充耐火窗要求等；缺少机电抗震设计内容；排烟风机应设在专用机房内；消防系统未设置广播放大器。 | 限期改正
17 | 西安创元建筑设计院有限公司 | 菏泽 | 资信场所：1、备案18人，到场3人，缺建筑专业；2、惠馨远、郭旸缺社保材料；3、晁文丽备案签名与图纸签名不一致，存疑。 | 不合格
18 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司（原：北京龙安华诚建筑设计有限公司） | 菏泽 | 图纸质量：受检项目中通向地下室的室外楼梯出入口处未采取防水措施与排水设施，不符合《住宅建筑规范》 GB50368-2005第5.4.4条及《民用建筑设计通则》 GB50352-2005第6.3.3条的规定，存在影响公共安全和公众利益的隐患。 | 限期改正